| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САГАННУРСКОЕ» МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) |  | БУРЯАД РЕСПУБЛИКА МУХАРШЭБЭРЭЙ АЙМАГ ХYДƟƟ hУУРИИН «САГААННУУРАЙ» ГЭhЭН МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» ноября 2014 г.                                                                                                      № 129

п. Саган-Нур

О  проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования  сельского поселения «Саганнурское»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 ода № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»

постановляю:

- Принять за основу проект актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» (далее - МО СП «Саганнурское) согласно приложениям 1-8.

- Провести  08 декабря 2014 года в 13-00 часов публичные слушания   по рассмотрению проекта актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Саганнурское.

- Считать утратившим силу постановление Администрации МО СП «Саганнурское» от 11.11.2013г.  №127 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Саганнурское».

- Определить местом проведения публичных слушаний по  проекту актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Саганнурское»: п.Саган-Нур, здание Администрации МО СП «Саганнурское», расположенное по адресу: ул.Лесная, д.2 (2-ой этаж).

- В целях доведения до населения  информации о содержании проекта актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО СП «Саганнурское» опубликовать проект на официальном сайте в сети  Интернет по адресу:  www.admynis.ru.

- Назначить ответственным за проведение публичных слушаний руководителя аппарата администрации МО СП «Саганнурское» Житкову А.В.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

муниципального образования

сельского поселения «Саганнурское»      (документ подписан)                     М.И.Исмагилов

Приложение 1

к постановлению администрации         муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» 
 от «27» ноября 2014г.  № 129

ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «САГАННУРСКОЕ»

МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района Республики Бурятия на период до 2020 года разработана на основании следующих документов:

-Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

-«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

-Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании сельского поселения  «Саганнурское» Мухоршибирского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

– в системе водоотведения – системы водоотведения, канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

–пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования  сельского

поселения  «Саганнурское» Мухоршибирского района  и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1.ПАСПОРТСХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района Республики Бурятия до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» Местонахождение проекта

Россия, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, муниципальное образование сельского поселения «Саганнурское».

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования  «Саганнурское» Мухоршибирского района Республики Бурятия;

– реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих систем водоотведения;

- при необходимости строительство централизованной сети водоотведения  в секторах индивидуальной застройки;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2015 по 2023 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2015 годы:

- Подключение к централизованным системам водоснабжения водопроводных сетей диаметром   32*2,8 мм, протяженностью 60 метров к существующим домам  по ул.  Ширяева№№9-11, построенных по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в РБ в 2013-2015г.г.».

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

- Реконструкция  системы водоснабжения, выработавшей свой амортизационный срок согласно концессионного соглашения.

- Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета ГВС и ХВС.

- Строительство двух водозаборных скважин в секторах индивидуальной застройки.

Третий этап строительства -2018-2023 (расчетный срок):

- Введение в эксплуатацию  двух водозаборных скважин в секторах индивидуальной застройки. Все водоводы будут прокладываться из стальных электросварных труб диаметром до 100-150 мм. Общая протяженность всех сетей водоснабжения составит  460м. Врезка будет осуществляться в действующие сети водоснабжения.

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, предусмотренный концессионным соглашением на период с 2014г. по 2023г.г.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет   26 214,902 тыс. руб., в том числе:25 234,902 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;1 130,00 тыс. руб.- финансирование мероприятий по водоотведению. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет  бюджетов различных уровней, собственных средств, а также  за счет средств внебюджетных источников. Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2015-2023 годах составляет:

- всего –  29004,902 тыс. руб., в том числе:

- собственные средства- 4250,0 тыс. рублей;

- республиканский бюджет -792,0 тыс. рублей;

- районный бюджет -  4147,0 тыс. рублей;
- внебюджетные (иные привлеченные) источники – 19814,902 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры поселка Саган-Нур.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельского  поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения. Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского  района  Республики Бурятия

МО СП «Саганнурское» расположено на северо-востоке Мухоршибирского района Республики Бурятия и является жилым поселком Тугнуйского угольного разреза. Поселок находится в 75 км  от районного центра с. Мухоршибирь и 190 км  от столицы Бурятии г. Улан-Удэ, в 12 км к северу от автодороги М-55 «Байкал» Иркутск-Чита.

МО СП «Саганнурское»  расположено на правом берегу поймы р. Тугнуй в ее верховьях в восточной оконечности Тугнуйской межгорной впадины и окружено лесным массивом: с запада примыкают сосновые, а с севера - смешанные леса. Рядом с поселком находится озеро Олонь-Шибирь  обладающее  лечебными свойствами благодаря высокому содержанию в его водах солей.

С районным центром поселение связано автомобильной дорогой регионального значения.

В поселке имеется объект культурного наследия (памятник истории и культуры), в отношении которого необходимо установление зон охраны - «Памятник воинам, погибшим в   Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».

Численность населения поселка на 01.07.2014 год составляет 5321 человека.

Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации сельского поселения «Саганнурское». Количество трудоспособного населения составляет 3700 человек, или около 69,53 % численности населения. Дети дошкольного возраста – 514 человек –9,66%, школьного возраста – 620 человека или 11,65% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 487 человека или 9,15%от численности населения. Средний размер семьи – 3 человека.

Табл. 1 Перечень мероприятий по территориальному планированию

| № пп | Показатели | Ед. изм. | Исх. Год (2008) | 1 очер. (2015) | Расч. Срок (2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Общая площадь земель в границах проекта, в т.ч. | га | 652,0 | 706,5 | 706,5 |
| 1.1. | Жилой и общественной застройки, из них: - секционной - усадебной застройки - общественной застройки | га | 120,8 6,1 103,6 11,1 | 155,6 7,9 132,8 14,9 | 176,0 10,7 144,1 21,2 |
| 1.2. | Земель общего пользования, из них: -зеленых насаждений общего пользования - магистральных улиц, дорог, площадей -рекреационных,лечебно-оздоровительных, историко-культурного и природного наследия | га | 85,2 21,6 36,0 27,6 | 112,7 35,1 50,0 27,6 | 126,0 35,6 55,0 35,4 |
| 1.3. | Производственной и коммунально-складской застройки | га | 245,5 | 271,8 | 271,8 |
| 1.4. | Лесные земли | га | - | 22,5 | 22,5 |
| 1.5. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | - | 32,0 | 32,0 |
| 1.6. | Резервных территорий |  | 177,8 | 93,8 | 61,0 |
| 1.7. | Иных территорий |  | 22,7 | 18,1 | 17,2 |

Инженерные изыскания на площадке строительства были выполнены неоднократно по мере возникновения проблем, выявленных в период освоения территории.

В разделе инженерно - геологической характеристики площадки сказано, что просадочные глины встречаются в интервалах 6-7-9 м., а набухающие глины ниже 4.8 м., где они практически не окажут влияния на здания и сооружения. Грунтовые воды встречены на глубине 5.6 и 6.2м. и появились через сутки после проходки, что дало возможность предположить, что это тает мерзлота островного характера. Согласно заключению:

- инженерно-геологические условия для строительства зданий - удовлетворительные;

- площадка в зоне многолетней мерзлоты;

- естественным основанием для фундаментов могут быть все вскрытые грунты;

- глубина промерзания -3.2 м;

- глубина заложения фундаментов для скального и полускального грунта не имеет значения, для суглинков и глин не менее половины сезонного промерзания, для песков и супесей - не менее расчетной глубины промерзания;

- глиняные грунты при консистенции  менее 0.25 относятся к слабопучинистым;

- сейсмичность - 6 баллов.

По результатам микросейсморайонирования (1991) сделаны следующие выводы:

На площадке выделены 3 района по сейсмическим свойствам грунтов:

К первому отнесены скальные не выветренные и слабо выветренные андезиты, базальты, липариты ичетуйской свиты. Сейсмичность - 6 балов.

Ко второму району отнесены щебенистые, валунно-галечниковые и дресвяные грунты, глины, суглинки и супеси с включением обломочного материала и без него. Сейсмичность 7 баллов, а на участках возможного повышения грунтовых вод - 8 баллов.

К третьему району отнесены глины, суглинки, твердые, высокопористые. Сейсмичность района - 7 (8) баллов. Возможна неравномерность осадок сооружения.

Проявлений новейшей тектонической активности не наблюдается. Выявленные и указанные на чертежах тектонические нарушения представляют собой интенсивно-трещиноватые породы. Резонансные породы получены в диапазоне 0,1 – 0,2 сек.

Выводы по изысканиям на площадке перспективного развития поселка (1997г.) следующие:

- По инженерно-геологическим условиям изучаемая территория для строительства пригодна, но необходимо учитывать, что уклоны поверхности местами достигают 7 - 10 %.

- Подземные воды могут встретиться в пониженных местах на абсолютных отметках 837-840 м.

- Глубина сезонного промерзания -3.6м.

- Сейсмичность - 7 баллов.

- Для оснований фундаментов рекомендованы все вскрытые грунты.

- При проектировании отдельных зданий необходимы инженерно-геологические изыскания.

Состав вскрытых грунтов: песок гравелистых, твердый суглинок с включением дресвы и щебня, глины твердой консистенции под слоем суглинков (мощность глины 1,7 м).

Таблица 2. Основные климатические показатели территории поселения.

|  | Показатели | Ед.измер. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднегодовая Т воздуха | С0 | 3,99 |
|  | Средняя Т января минимум | С0 | -27 -48 |
|  | Средняя Т июля максимум | С0 | +17,1 +42 |
| 2. | Расчетная Т для отопления | С0 | -37 |
| 3. | Продолжительность безморозного периода | дней | 60 |
| 4. | Продолжительность периода со снежным покровом | дней | 300 |
| 5. | Высота снежного покрова | см | 40 |
| 6. | Глубина промерзания почвы | см | 320 |
| 7. | Среднегодовое количество осадков | мм | 366 |
| 8. | Направление господствующих ветров | запад, северо-запад, |  |
| 9. | Направление ветра | м/сек | 1,7 |
| 10. | Сейсмичность | баллов | 7 |

2.2. Термины и определения.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения Саганнурское Мухоршибирского района  используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод; «расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«система водоотведения» – совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на территории муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района имеется централизованные системы водоснабжения. Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение промышленной площадки разреза и жилого поселка осуществляется из подземных горизонтов. Водозаборные сооружения расположены в границах сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района. При оценке запасов этого месторождения подземных вод было выдано заключение: при добыче воды в объеме 2 млн. м3 в год динамический уровень подземных вод составит 20-25 м. В настоящее время  при уровне добычи  в 1,114 млн. м3 в год динамический уровень подземных вод составляет  32-37 м.

Вся система водоснабжения п. Саган-Нур и промышленной площадки разреза, за исключением внутридворовой водопроводной сети в черте поселка,  находится на балансе ОАО «Разрез Тугнуйский». Потребителям подается вода в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ежемесячно проводится исследование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иволгинском районе».

В посёлке Саган-Нур имеется единая централизованная система канализации хозяйственно-бытовых сточных вод жилого поселка и промышленных объектов ОАО «Разрез Тугнуйский». На территориях усадебной застройки канализация выгребная за счет надворных уборных, утилизация  жидких бытовых отходов  производится  населением самостоятельно, либо вывозится автотранспортом на очистные сооружения, при вывозе жидких бытовых отходов, используется техника  управляющей компании ООО «Жилсервис».

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вся территория поселка, за исключением территорий усадебной жилой застройки в западной и северо-восточной частях, обеспечена централизованным водоснабжением. Источником водоснабжения являются подземные горизонты. Ранее водозабор находился западнее посёлка Саган-Нур на участке Кусоты, в настоящее время согласно генерального плана  расширены  границы населенного  пункта, и территория, на которой расположен водозабор, вошла  в черту населенного пункта.

Запасы воды составляют по категории А+В – 5600 куб. м/сут., по категории А+В+С1 – 7300 куб. м/сут.

Собственником как водозаборного узла, так и системы водопровода является ОАО «Разрез Тугнуйский». Уличная водопроводная сеть была введена в эксплуатацию в 1988 г.

К настоящему моменту степень износа достигла 65%, и замены требуют 2,9 км сетей, что существенно ниже среднего показателя по Республике Бурятия – 78%.Степень

изношенности водопроводных сетей в соседних регионах также заметно выше: в Забайкальском крае – до 100%, в Иркутской области – более 70%.В то же время средняя степень износа водопроводных сетей в России составляет почти 70%.В целом состояние системы водоснабжения в посёлке Саган-Нур вполне приемлемо и значительно лучше, чем в среднем по Бурятии и в соседних регионах. Потери воды в водопроводных сетях составляют около 10%: при среднесуточном потреблении в 2600 куб. м объём воды, в среднем поднимаемой из скважин за сутки, составляет 2900 куб. м.

Водоснабжение осуществляется ОАО «Разрез Тугнуйский» и ООО «Торгово-строительная компания».  В 2014 г. вода поставляется по следующим тарифам:

Таблица 3.Стоимость услуг водоснабжения в пос. Саган-Нур для потребителей  МУП ЖКО «Саган-Нур»  и ООО «ТСК»

| Стоимость услуг водоснабжения, руб./куб. метр |
| --- |
| Горячая вода | Холодная вода |
| С 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | С 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | С 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | С 01.07.2014г. по 31.12.2014г. |
| 47,70 | 54,86 | 18,16 | 18,99 |

Источник: Приказ РСТ РБ от 14.11.2013 № 3/78, Приказ РСТ РБ от 23.10.2014 № 3/37

Таблица 4.Стоимость услуг водоснабжения в пос. Саган-Нур для потребителей ОАО «Разрез Тугнуйский»

| Наименование групп потребителей | Стоимость услуг водоснабжения, руб./куб. метр |
| --- | --- |
|  | Горячая вода | Холодная вода |
|  | С 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | С 01.07.201г. по 21.02.2014г. | С 01.01.2014 по 30.06.2014 | С 01.07.2014 по 31.12.2014 |
| Потребители | 36,83 | 38,12 | 8,21 | 8,50 |

Источник: Приказ РСТ РБ от 14.11.2013 № 3/74; Приказ РСТ РБ от148.11.2013 № 3/75

Указанные тарифы являются самыми низкими в Мухоршибирском районе и одними из самых низких в Республике Бурятия. Посёлок Саган-Нур располагает значительными резервами водоснабжения. Среднесуточное потребление воды более, чем в 2 раза меньше запасов воды по категории А+В, что создаёт значительные резервы для подключения новых потребителей, в том числе объектов промышленности, к системе водоснабжения посёлка.

Система горячего водоснабжения в сельском поселении присутствует в одноэтажных и двухэтажных коттеджах, многоэтажных домах 2-й категории благоустройства.

Объем услуг по горячему водоснабжению составляет 100,365  тыс.м3 в год. Горячая вода потребителю поставляется от центральной котельной, расположенной  на территории градообразующего предприятия ОАО «Разрез Тугнуйский», от ЦТП-1 и ЦТП-3 по трубопроводам системы отопления (система трехтрубная), от ЦТП-2-по трубопроводу ГВС (система пяти трубная).

Система водоснабжения включает в себя:

1. Узел водозабора, состоящий из:

- пяти артезианских скважин (в том числе одна резервная) с погружными насосами ЭЦВ 10-65-150 (первый водоподъем);

- трех резервуаров емкостью 130 м3 каждый;

- насосной станции II-го подъема с тремя перекачивающими  насосами ЦНС 105-98 (из которых один резервный).

2.  Узел контррезервуаров, где находятся:

- бактерицидная станция с 9-ю установками обеззараживания воды УОВ-50;

- два подземных железобетонных резервуара емкостью 928 м3 и 1000 м3, работающих в качестве напорных емкостей.

3. Сети водоводов:

- водоводы из двух ниток ø300мм протяженностью 1,5 км на участке водозабор-контррезервуары;

- разводящие водоводы от площадки контррезервуаров  2хø400мм, протяженность вдоль автомагистрали до ответвления к  жилому поселку – 2,0 км;

- внутрипоселковые водопроводные сети ø100-200мм, проложенные в непроходных каналах совместно с сетями теплоснабжения общей протяженностью 8,0 км;

- участок водоводов 2хø400мм от жилого поселка до промышленной зоны ТУРа, протяженностью 2,5 км.

Таблица 5. Подъем хозяйственно-питьевой воды в период 2011-2013 г.г.

| № п/п | Населенный пункт | 2011, тыс.м3 | 2012,тыс. м3 | 2013,тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МО СП «Саганнурское» | 250,752 | 222,948 | 194,110 |

Общая численность населения  поселка «Саган-Нур» составляет порядка 5321 человек, все пользуются услугами водоснабжения при следующих нормах потребления:

Таблица 6.Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения муниципального образования сельского поселения «Саганнурское»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водоснабжение | Куб. м на 1 чел. в месяц | 3,225 |
| 2. | Холодное водоснабжение | Куб. м на 1 чел. в месяц | 4,431 |

Приборов учета расхода воды на водозаборе не имеется, и объем водопотребления определяется по времени работы погружных насосов и их оптимальной паспортной производительности.

На водозаборе соблюдаются установленные нормами зоны санитарной охраны.

Качество подземных  вод, используемых для водоснабжения, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода".

Основные недостатки в обеспечении населения питьевой водой:

- низкая ресурсная эффективность;

- износ существующих систем водоснабжения.

Нормы водопотребления.

Территория п. Саган-Нур по характеру степени благоустройства проектом разделена на два района:

- застройка зданиями, оборудованными центральным водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением – существующая и новая многоэтажная,  секционная и усадебная застройка;

- неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок – существующая и  проектируемая усадебная застройка в западных и северо-восточных кварталах;

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле: Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max=1,2 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.7

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения для новой застройки с централизованным горячим водоснабжением частично принимаем из расчета установки водомеров холодной и горячей воды в каждой квартире. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях  новой застройки.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят для 1-ой очереди и на расчетный срок 50 л/сутки для застройки с горячим водоснабжением, из расчета на душу населения, согласно  СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на полив приусадебных участков принимается 2 м3  один раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расходы воды на нужды  ОАО «Тугнуйский Угольный Разрез» приняты по  данным «Востсибгипрошахт».

Суммарные расходы воды п. Саган-Нур представлены в таблице 8.

Таблица 7. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением и | 230 | 280 | 1,3 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 50 | 50 | - |
| 4 | Расход воды на поливку приусадебных участков | 2 м3/5 суток |

Таблица 8. Суммарные расходы воды питьевого качества

| № п/п | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут | Кол-во населения | Макс. расход, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Застройка зданиями с централизованным холодным и горячим водоснабжением | 5875 | 1756,6 | 6775 | 2466,1 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1825 | 100,4 | 1825 | 100,4 |
| 3 | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 185,7 | - | 256,7 |
| 4 | Поливка дорог и зеленых насаждений | 5875 | 293,8 | 6775 | 338,8 |
| 5 | Расход воды на поливку приусадебных участков | 956 | 382,4 | 956 | 382,4 |
| 6 | Производственные нужды ОАО «Разрез Тугнуйский» |  | 2162 |  | 3707 |
|  | Итого на жилой поселок | 7700 | 2718,9 | 8600 | 3544,4 |
|  | Итого: | 7700 | 4880,9 | 8600 | 7251,4 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* / табл.5/,  расход воды на наружное пожаротушение принимаем 15 л/с,  на внутреннее пожаротушение дома культуры – 2х5 л/с из пожарных кранов.

Объем противопожарного запаса воды для п. Саган-Нур составит:

1 очередь                 Wпож= 3,6*3*15 =162 м3.

Расчетный срок       Wпож= 3,6*3*(15+2*5)=270 м3.

Регулирующий объем воды принимаем 20% от расчетного расхода  на хозяйственно-питьевые нужды:

1 очередь                 Wрег= 976 м3,

Расчетный срок       Wрег = 1450 м3.

Для хранения регулирующего и двойного пожарного объемов воды требуется установка контррезервуаров суммарным объемом:

1 очередь

Wрчв= Wрег +2* Wпож = 976+2*162=1300м3,

Расчетный срок

Wрчв = Wрег +2* Wпож =1450+2*270=1990 м3.

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м,

для трехэтажной застройки – 18 м,

для четырехэтажной застройки – 22 м,

для пятиэтажной застройки – 26 м.

Водой питьевого качества снабжается поселок  с населением на расчетный срок 8600 человек.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые;

б) полив улиц, зеленых насаждений, приусадебных участков;

в) нужды пожаротушения;

г) производственные нужды промышленных предприятий (ОАО «Разрез Тугнуйский»).

3.2.Анализ существующих проблем

1. Подача воды потребителям от общегородского водозабора осуществляется по схеме «скважины – РЧВ (3х130 м3) - насосная станция II подъема – контррезервуары – потребители». Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям, на насосной станции 2-го подъема потребуется установка дополнительного насосного агрегата ЦНС-105-98 на расчетный срок.

2. В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных сооружений и двух существующих контррезервуаров суммарным объемом 1928м3. В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в контррезервуарах. Отметка дна контррезервуаров  равна 928 м. В то же время жилая застройка поселка расположена в абсолютных отметках  875-924 м, т.е. в верхней точке недостаточность напора при двухэтажной застройке будет равна 924+14-928=10 м. При расчетном гидравлическом режиме недостаточность напора увеличится до 15-18 м. В связи с этим  требуется  строительство насосных станций подкачки, как для малоэтажной, так и для пятиэтажной жилой застройки. Для пятиэтажных  жилых домов насосные станции подкачки можно разместить в  ЦТП-1,2.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

(- динамика роста численности населения в  п. Саган-Нур получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселка Саган-Нур на первую очередь и расчетный срок остается существующий водозабор.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих и планируемых водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы воды на данном водозаборе составляют по категории А+В 5600м3/сут., по категории А+В+С1  - 7300м3/сут. На первую очередь развития п. Саган-Нур разведанных запасов по категориям А+В достаточно, а для расширения водозабора на расчетный срок необходимо провести доразведку запасов подземных вод и перевести категорию С1 в категорию А+В.

Требуемая производительность водозабора на 1-ую очередь - 5000 м3/сутки. Принимая производительность водозаборных скважин в среднем 60м3/час, необходимо 4 скважины плюс одна резервная, всего – 5 водозаборных скважин, т.е., существующие водозаборные скважины обеспечат потребность в воде на 1-ую очередь.

Проектируемый водозабор на расчетный срок (производительностью 7300 м3/сутки) состоит из 6 артезианских скважин (из которых одна резервная). Для подъема воды устанавливаются погружные насосы ЭЦВ 10-65-150. Скважины оборудуются наземными павильонами 3х3м.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения  сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского  района необходимо:

- строительство сетей центрального водоснабжения и водоотведения;- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра на  новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета  воды;

-приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев;

-проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек;

-проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

Таблица 9. Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения на срок до 2020 года

| № | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство (реконстркуцию, модернизацию), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения по концессионному соглашению | п.Саган-Нур | 2014-2020г.г. | 13 878,00 |
| 2. | Приобретение глубинного насоса (до 132)м для обеспечения водоснабжения в летний период жилых домов, расположенных в микрорайоне индивидуальной застройки | п. Саган-Нур, пер. Дачный, пер. Парковый | до 2015 г. | 50,000 |
| 3. | Поставка и установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | п. Саган-Нур, пер. Центральный д.д.1-5,ул. Лесная д.д. 1,4,6,7,8, ул. Ширяева д.д.5,6,8, пр. 70 лет Октября д.д.1,9 | 2013- 2017г.г. | 4 806, 902 |
| 4. | Строительство 2 водозаборных скважин в микрорайоне индивидуальной застройки | п.Саган-Нур | 2015- 2018г.г. | 6500,00 |
| 5. | Строительство водопровода в микрорайоне индивидуальной застройки | п.Саган-Нур, от водозаборной скважины, расположенной по адресу: ул. Сосновая,23 до ул. Иванова | 2015-2016г.г. | 2 640,00 |
|  | Итого: |  |  | 27 874,902 |

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1.  Анализ структуры системы водоотведения

В п. Саган-Нур  имеется единая централизованная система канализации хозяйственно-бытовых сточных вод  жилого поселка и объектов промышленной площадки ОАО «Разреза Тугнуйский».

Система канализации включает в себя канализационный коллектор и очистные сооружения, находящиеся на балансе ОАО «Разрез Тугнуйский».

Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1992 году, построены по проекту, разработанному «Востсибгипрошахт» г.Иркутск. При проектной мощности 5730 м3/сутки, на сооружение поступает сточных вод – 1506,76 м3/сутки, минимальный расход составил – 1479,45 м3/сутки (2005 год), максимальный – 1521,09 м3/сутки (2003 год). Согласно   ПДС в состав сооружений входит:

- Канализационная насосная станция (КНС), предназначенная для подачи сточных вод на очистку. На КНС установлены 2 насоса, из них 1 рабочий, другой – резервный. В приемном отделении КНС установлена решетка с ручной очисткой (1 шт.) для задержания крупных отбросов;

- Горизонтальные песколовки с круговым движением воды (2 шт.) для задержания минеральных примесей с крупностью фракций более 0,25 мм;

- Блок емкостей  4-ех секционный:

- первичные отстойники, для задержания механических примесей из сточных вод (взвешенных и коллоидных);

- аэротенки – биологический узел сооружений, где происходит сорбция и процесс глубокого окисления загрязнений в искусственно-созданных условиях – окисление органических веществ с помощью микроорганизмов;

- вторичные вертикальные отстойники, предназначенные для задержания отработанного активного ила;

- аэробные стабилизаторы осадка, предназначены для обработки осадка из отстойников избыточного активного ила.

- Хлораторная  на хлорной извести, не зариктована.

- Иловые площадки  - 4 карты, на искусственном основании с дренажем, для подсушки осадка.

- Блок доочистки сточных вод.

Для обезвреживания сточных вод на предприятии ОАО «Разрез Тугнуйский» применяется УФ-установка типа ОДВ-150СА на основании ультрафиолетовых излучений, хлорирование воды запрещено, так как градообразующее предприятие находится в Байкальской зоне.

Сброс сточных вод после полной биологической очистки осуществляется по сбросному напорному коллектору в пруд – отстойник, находящийся в 7,2 км от площадки очистных сооружений. Параметры выпуска сточных вод в пруд-накопитель: выпуск прямоугольный, ширина 0,2м, глубина 0,1 м, скорость истечения регулируется расходом воды. В теле плотины предусмотрен полиэтиленовый экран, уложенный на суглинистом подстилающем слое толщиной 0,3 м, сверху пленка также защищена суглинком слоем 0,5 м. Борта пруда экранируются пленкой.  Очищенные сточные воды используются в оросительной системе  для полива сельхозугодий.

В кварталах усадебной застройки без централизованного благоустройства канализация выгребная за счет надворных уборных. Жидкие бытовые отходы вывозятся автотранспортом на очистные сооружения.

Общая протяжённость уличных канализационных сетей составляет 6,4 км, в том числе канализационный коллектор диаметром 400 мм и протяженностью 3,5 км. Замены требуют 2,6 км сетей. Степень износа канализационных сетей составляет 40 %, в то время как в среднем по Бурятии этот показатель достигает 67-70%.

Водоотведение осуществляется ОАО «Разрез Тугнуйский» и ООО «Жилсервис», в то время как услуги по очистке сточных вод предоставляются исключительно ОАО «Разрез Тугнуйский».

Таблица 10.Тарифы на услуги водоотведения и очистки сточных вод в пос. Саган-Нур для потребителей ОАО «Разрез Тугнуйский»

| Период оказания услуг | Стоимость услуг водоотведения и по очистке сточных вод, руб./м3 |
| --- | --- |
|  | Для потребителей |
| С 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | 16,20 |
| С 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | 16,93 |

Источник: Приказ РСТ РБ от 14.11.2013 № 3/75

Таблица 11. Тарифы на услуги водоотведения в пос. Саган-Нур для потребителей ООО «Жилсервис»

| Период оказания услуг | Стоимость услуг водоотведения, руб./куб. метр |
| --- | --- |
| С 01.01.2014г. по 30.06.2014г. | 2,86 |
| С 01.07.2014г. по 31.12.2014г. | 2,99 |

Источник: Приказ РСТ РБ от 14.11.2013 № 3/76.

Посёлок Саган-Нур является единственным населённым пунктом в Мухоршибирском районе, где предоставляются услуги водоотведения и очистки сточных вод, а тарифы на эти услуги одни из наиболее низких в Республике Бурятия.

Система водоотведения посёлка Саган-Нур обладает значительными резервами по пропускной способности: проектная мощность очистных сооружений более чем втрое превосходит объёмы суточного поступления сточных вод. В то же время степень износа канализационных сетей вполне приемлема и почти вдвое ниже, чем в среднем по Республике. Это делает возможным серьёзное увеличение нагрузки на систему водоотведения вследствие подключения новых объектов, что является крайне важным при создании в посёлке Саган-Нур новых производств.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время муниципальное образование сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского района имеет довольно высокую степень благоустройства в области водоотведения, только в жилом секторе индивидуальной застройки отсутствует централизованная система канализации, осуществляющих сбор водопроводных стоков.

2. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей системы водоотведения, степень износа составляет 40% .

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. Суммарный расчет расходов сточных вод по муниципальному образованию сельского поселения «Саганнурское» Мухоршибирского  района.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 222,948 тыс. куб.м./год.

4.3.1.Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение принимается 25 л/сут. на одного жителя.

Расчетный расход сточных вод определен с учетом коэффициента суточной неравномерности К=1,1.

Расчетные стоки сведены в таблицу 12.

Таблица12. Суммарные расходы сточных вод

| Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество населения | Макс. стоки м3/сут | Колич. населения | Макс. стоки м3/сут |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Застройка зданиями с централизованным горячим водоснабжением | 5875 | 1486,4 | 6775 | 2086,7 |
| Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 1825 | 50,2 | 1825 | 50,2 |
| Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 153,7 | - | 213,7 |
| Хоз-бытовые нужды объектов ТУРа (по данным «Востсибгипрошахт») |  | 1106 |  | 1379 |
| Итого: | 7700 | 2796,3 | 8600 | 3729,6 |

Согласно приведенной расчетной таблице, максимальный суточный расход стоков на расчетный период составляет около 3750 м3/сут. Мощность существующих очистных сооружений 5730 м3/сут.  удовлетворяет возрастающим потребностям как на 1-ую очередь, так и на расчетный срок.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается замена изношенных канализационных сетей, для улучшения работы очистных сооружений, находящихся  на балансе ОАО «Разрез Тугнуйский»,  планируется произвести ремонт на иловых и песковых площадках.

Таблица 13.Мероприятия ООО «Жилсервис» по ремонту сетей водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция системы водоотведения (замена труб на полипропиленовые диаметром 200мм от КК по ул. Спортивная до врезания в колодец по ул. Олоньшибирская, протяженность 350м.) | п. Саган-Нур, от ул. Спортивная до ул. Олоньшибирская | 2015г. | 980,00 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей водоотведения протяженностью 6337,60 метров, передаваемых по концессионному соглашению | п.Саган-Нур | 2015-2023г. г. | Согласно конкурсной документации, но не менее 150,000 |
|  | Итого: |  |  | 1130,00 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

4.4. 1.Проектная схема канализации.

Для существующей и перспективной застройки п. Саган-Нур проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации. Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на существующие очистные сооружения.

Для кварталов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок на первую очередь остается выгребная канализация за счет надворных уборных, на расчетный срок проектируется обустройство централизованной канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение п.Саган-Нур осуществляется и будет осуществляться с использованием воды от существующего  водозабора, находящегося на балансе ОАО «Разрез Тугнуйский».

Общая потребность в воде на конец  расчетного периода (2020 год) должна составить 2646,761 тыс. куб.м./год. Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Первый этап строительства- 2014-2015 годы:

- Подключение к централизованным системам водоснабжения водопроводных сетей диаметром   32*2,8 мм, протяженностью 60 метров к существующим домам  по ул. Ширяева№№9-11, построенных по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в РБ в 2013-2015г.г.».

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

- Реконструкция системы водоснабжения, выработавшей свой амортизационный срок согласно концессионного соглашения.

- Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета ГВС и ХВС.

- Строительство 2-ух водозаборных скважин в микрорайоне индивидуальной застройки.

Третий этап строительства -2018-2020 (расчетный срок):

Введение в эксплуатацию  двух водозаборных скважин в секторах индивидуальной застройки.

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, предусмотренный концессионным соглашением на период с 2014г. по 2020г.г.

5.2. Мероприятия по строительству (реконструкции) инженерной инфраструктуры водоотведения

Так как очистные сооружения находятся на балансе предприятия ООО «Разрез Тугнуйский», текущий и капитальный ремонт осуществляется за их счет, состояние очистных сооружений - удовлетворительное.

Существующие сети водоотведения имеют достаточный резерв производственной мощности, поэтому строительство дополнительных мощностей не требуется. Система водоотведения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Необходимость в реконструкции инженерных сетей водоотведения и сооружений возникает в принципиальной ситуации при проведении ремонтно-восстановительных работ на сетях в ряде случае эффективнее оказывается реконструкция с применением новых материалов, технологий и оборудования и в результате получения нового качества в системах инженерного обеспечения, чем просто ремонт и латание дыр;

На первую очередь предполагается капитальный ремонт  (реконструкция) существующих сетей водоотведения протяженностью 6337,60 метров, передаваемых по концессионному соглашению.

Водоотведение  осуществляется самотечно-напорными канализационными коллекторами до площадок очистных сооружений канализации. Самотечная сеть канализации проложена из чугунных канализационных труб.

Первый этап строительства- 2013-2015 годы:

На первую очередь предполагается капитальный ремонт (реконструкция) существующих сетей водоотведения протяженностью 6337,60 метров, передаваемых по концессионному соглашению (перекладка изношенных канализационных сетей в черте населенного пункта).

Подключение к централизованным системам водоотведения канализационных сетей диаметром   200мм, протяженностью 36 метров к существующим домам  по ул. Ширяева№№9-11, построенных по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в РБ в 2013-2015г.г.».

Второй этап строительства- 2015-2023 годы:

- Приведение в нормативное состояние имеющихся колодцев водоотведения (количество -297шт.).

- Реконструкция  системы водоотведения, протяженностью 6337,60 метров, выработавшей свой амортизационный срок, передаваемых по концессионному соглашению (перекладка изношенных канализационных сетей в черте населенного пункта).

5.3. Реализация мероприятий по строительству  инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения   на период 2013-2014г.г.

На основании Акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию строительно-монтажных работ  по объекту «Малоэтажные энергоэффективные жилые дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда в МО СП «Саганнурское» Мухоршибирского района РБ в 2010г. Разделы «Теплоснабжение, водоснабжение, канализация» от 19.12.2013г., к домам, расположенным по адресу: ул. Дорожная №№13-17, построены и подключены к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

- водопроводные сети протяженностью 260 метров (труба стальная электросварная диаметром 50*3,0 длиной 80метров, труба стальная электросварная диаметром 50*3,0 длиной 80метров);

- сети наружной канализации, протяженностью 250 метров (диаметром 200мм SN8, труба гофрированная двухслойная ПП «Корсис»).

Акт о приемке выполненных работ от 05.12.2013г. на наружные сети на сумму: 4023642,45 руб.;

Акт о приемке выполненных работ от 05.12.2013г.  на сети водоснабжения и канализации на сумму: 215317,31 руб.;

На основании Акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию строительно-монтажных работ по объекту «Строительство наружных внутриплощадочных сантехнических сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения в поселке Саган-Нур, Мухоршибирского района, Республики Бурятия» от 17.10.2014г., к домам, расположенным по адресу:  ул. Ширяева №№9-11, построены и подключены к централизованным системам водоснабжения и водоотведения:

- водопроводные сети протяженностью 60 метров (труба стальная электросварная диаметром 32*2,8 длиной 60метров);

- сети наружной канализации, протяженностью 36 метров (диаметром 200мм SN8, труба гофрированная двухслойная ПП «Корсис»).

Акт о приемке выполненных работ от 10.10.2014г. на строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения  на сумму: 204951,82 руб.;

Акт о приемке выполненных работ от 10.10.2014г. на строительство наружных внутриплощадочных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения  на сумму 1029038,18 руб.;

Управляющей компанией ООО «Жилсервис» проведены  ремонтные работы  согласно таблицы 15.

Таблица 15.Перечень  мероприятий выполненных ремонтных работ системы водоотведения  ООО «Жилсервис»

| № п/п | Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на ремонт, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт канализационных колодцев с заменой люков | п. Саган-Нур, ул. Пушкина, ул. Спортивная, ул. Лесная | 2014г. | 100,00 |
| 2. | Замена трубопровода системы водоотведения (замена труб на полипропиленовые) | п. Саган-Нур, ул. Спортивная | 2013 г. | 20,00 |
|  | Итого: |  |  | 120,00 |

На период до 2020 года согласно  Федерального Закона Российской Федерации от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», между Администрацией муниципального образования и ООО «Торгово-строительная компания» было заключено концессионное соглашение  №170514/3508285 от 04.08.2014г., где объектом соглашения является система коммунальной инфраструктуры.

Планом инвестиционной программы  предусмотрен капитальный ремонт сетей водо-, теплоснабжения на сумму 13 878,00 тыс. рублей 00 коп. (тринадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) рублей, включая НДС (18%).

5.4. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, эксплуатации  инженерной инфраструктуры водоснабжения на период 2014-2020г.г.

Таблица 15.Перечень мероприятий по концессионному соглашения

| №№ | Перечень мероприятий | Сроки реализации | Средства предприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения от ЦТП - 2 протяженностью 45 метров | 2014-2015г.г. | 309 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения от ЦТП - 2 протяженностью 150 метров |  | 1032 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Лесная,д.4 протяженностью 45 м |  | 309 |
| 4. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Лесная,д.3 протяженностью 35 м |  | 241 |
| 5. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по пер.Центральный,д.5 протяженностью 45 м |  | 309 |
|  | Итого: |  | 2200,0 |
| 1. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Молодежная, протяженностью 90 м | 2015-2016г.г. | 568 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по пер.Молодежный, протяженностью 80 м |  | 504 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по пр.70 лет Октября, протяженностью 80 м |  | 504 |
| 4. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Горняцкая, протяженностью 130 м |  | 820 |
|  | Итого: |  | 2396,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по пр.70 лет Октября,д.1 протяженностью 165 м | 2016-2017г.г. | 1106 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Тугнуйская, протяженностью 190 м |  | 1273 |
|  | Итого: |  | 2379,0 |
| 1. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Пушкина, протяженностью 105 м | 2017-2018г.г. | 704 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Юбилейная, протяженностью 140 м |  | 938 |
| 3. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Лесная,д.7 протяженностью 30 м |  | 201 |
| 4. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Лесная,д.6 протяженностью 40 м |  | 268 |
| 5. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Лесная,д.5 протяженностью 105 м |  | 704 |
|  | Итого: |  | 2815,0 |
| 1. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Первостроителей, протяженностью 300 м | 2018-2019г.г. | 2011 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения от пр.70 лет Октября ,д.14 протяженностью 60 м |  | 402 |
|  | Итого: |  | 2413,0 |
| 1. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул.Олон-Шибирская - Степная, протяженностью 220 м | 2019-2020г.г | 1474 |
| 2. | Капитальный ремонт сетей тепло,водоснабжения по ул. Лесная,д.1 протяженностью 30 м |  | 201 |
|  | Итого: |  | 1675,0 |
|  | ВСЕГО: |  | 13878,0 |

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:- проектно-изыскательские работы;- строительно-монтажные работы;- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;- приобретение материалов и оборудования;- пусконаладочные работы;- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные  расходы, возникающие с реализацией программы (софинансирование).

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

По результатам вышеприведенных мероприятий необходимо разработать комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, позволяющую  оптимизировать на энерго-, и эксплуатационные затраты на водоснабжение и водоотведение.

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

В таблице 16 представлена сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий. Общая сумма инвестиций составит 29 004,902 тыс. рублей, в т.ч., средства, приходящиеся:

- на водоснабжение – 27 874,902  тыс. рублей,

- на водоотведение – 1 130,00 тыс. рублей.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014-2023 годах составляет:

- всего – 29 004,902 тыс. руб., в том числе:

- собственные средства- 4250,0 тыс. рублей;

- республиканский бюджет -792,0 тыс. рублей;

- районный бюджет -  4147,0 тыс. рублей;

- внебюджетные (иные привлеченные) источники – 19814,902 тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Таблица 16.Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий.

| №№ | Система инфраструктуры | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Сумма инвестиций | Общая сумма инвестиций, тыс.руб. | Сроки реализации мероприятий, г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | тыс. руб. |  |  |
| 1. | Система водоснабжения | Реконструкция системы водоснабжения по концессионному соглашению | Внебюджетные источники (обслуживающая организация ООО «Торгово-строительная компания») | 100 | 13878,0 | 13878,0 | 2014-2020 |
|  |  | Приобретение глубинного насоса (до 132м.) для обеспечения водоснабжения в летний период жилых домов, расположенных в микрорайоне индивидуальной застройки | Бюджет сельского поселения | 100 | 50,0 | 50,0 | 2015 |
|  |  | Поставка и установка приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения | Внебюджетные источники (собственники помещений МКД) | 100 | 4806,902 | 4806,902 | 2013-2017 |
|  |  | Строительство 2 водозаборных скважин в микрорайоне индивидуальной застройки | Районный бюджет | 50 | 3250,0 | 6500,0 | 2015-2016 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 50 | 3250,0 |  |  |
|  |  | Строительство водопровода в микрорайоне индивидуальной застройки по ул.Иванова, протяженностью 1320 п.м. | Республиканский бюджет | 30 | 792,0 | 2640,0 | 2015-2016 |
|  |  |  | Районный бюджет | 34 | 897,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 36 | 950,4 |  |  |
| 2. | Система водоснабжения | Реконструкция системы водоотведения (замена труб на полипропиленовые диаметром 200мм от КК по ул. Спортивная до врезания в колодец по ул. Олоньшибирская, протяженность 350м.) | Внебюджетные источники (управляющая организация ООО «Жилсервис» | 100 | 980,0 | 980,0 | 2015 |
|  |  | Капитальный ремонт сетей водоотведения, передаваемых по концессионному соглашению | Внебюджетные источники (управляющая организация ООО «Жилсервис» | 100 | 150,0 | 150,0 | 2014-2023 |

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов поселка Саган-Нур Мухоршибирского района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2023 г.

___________________________________________________________________________